沈北新区2021-2025年市政设施

精细化管理规划方案

截止2020年沈北新区城市管理局负责维护的市政道桥、排水、路灯、标线设施量为：道路425㎞，面积847万㎡；人行道面积130万㎡，边石1006㎞，桥梁70座，污、雨水管线总长1025㎞，污雨水检查井21465座，雨水井24934座，雨水泵站9座，路灯14177基杆，街路亮化10条，节点亮化9处，桥体亮化12座，道路标线41万㎡。随着沈北新区城市化建设的发展，市政道桥、排水设施的存量还将稳步增长。目前，随着设施量的逐年增加，使用年限增长，各种市政设施运行状态呈逐年下降趋势。为了更好地完成维修养护管理工作，进一步提高市政道桥、排水设施的完好率，依据市执法局、水务局关于道路、桥梁、排水、路灯、标线等养护作业要求及养护标准，结合我区实际情况，特制定我区市政道桥、排水等市政设施养护管理工作规划方案。

一、工作目标

全面贯彻区委、区政府城建城管工作会议的指示精神。以科学的数据分析为依据，以专业的维修设计为基础，以严格的作业程序为主体，以严密的工程审计为保障。从不断提升新区环境质量和人民生活质量的要求出发，实现市政道桥、排水等设施优质、安全、高效运行的良好态势，争取使沈北新区的市政道桥、排水等设施完好率达到国内一流水平，全力打造市政道桥、排水设施“六无”工作目标，即路面平坦无坑槽、方砖平整无缺损、边石顺直无断条、桥梁安全无损坏、管渠畅通无堵塞、井盖完好无跳车。

1、道桥设施：道路设施实行高标准、精细化管理，全区90余条一、二级道路完好率达到98%以上，其它街路完好率达95%。达到路面、人行道平整，边石顺直。桥梁保持安全、清洁、无损坏，桥面无破损，栏杆等附属设施无锈蚀、油漆无脱落，伸缩缝保证贯通无破损。

2、排水设施：污雨水管道（管渠）设施完好率达到98%以上。达到管道（管渠）的流水畅通无阻，路面无积水，污雨水检查井、雨水井井盖、井体完好，井内清掏彻底，无硬块、杂物。

3、路灯亮化设施：保证街路路灯亮灯率不低于98%，照明电力设施完好率100%，亮化点位完好率98%以上，保证路灯亮化电力设施安全。

4、标线养护：一、二级道路交通标线设施完好率达到98%以上，其他街路完好率达95%以上。

二、管理模式

沈北新区城管局负责全区的市政道桥、排水等设施维修养护管理工作，负责制定养护工程管理制度、养护作业标准、技术要求及布置任务，具体负责市政养护工程的计划、招标、工程量审核、工程结算、综合协调管理工作。养护工程的施工作业管理按照沈北新区行政管理模式及城市化进程，划分四个区域，分别为辉山地区、虎石台地区、道义地区、新城子及清水地区，养护工程结算遵循现场签证、按实结算的原则。

三、工作方案

本着高标准严要求的原则，兼顾经济性与有效性，制定实施方案、工作任务及养护标准，并严格落实。

（一）道桥设施维护

1、全年分4个阶段进行全面维护。一是春季（4月中旬至6月中旬）对全区街路进行春季集中维护，内容包括填补坑槽、铣刨严重拥包、麻面、网裂，铺装沥青混凝土、处理翻浆、泛油、裂缝现象，修补人行道砖、调补边石、调整路面上检查井、雨水井等，对桥梁集中维护，包括桥面维护、水洗、粉饰、更换扶手和伸缩缝。二是夏季（6月下旬至9月中旬）进行夏季跟踪维护，对道桥设施随时出现的问题，随发现随维护，要求维护单位每天巡查，发现问题或接到群众举报立即处理。三是秋季（9月下旬至10月底）进行秋季预防性维护，对能够预见到的路面龟裂、网裂的道路病害进行提前预防维护，整治人行道、非机动车道及边石。四是冬季（11月初至次年4月上旬）进行冬季临时性维护，要求维护单位安排专人巡视，对冬季道路桥梁上出现的坑槽采用沥青冷料修补等临时措施，保证道路的正常使用功能，发现边石缺损，及时维修。维护工作须达到《沈北新区维修养护作业标准》的要求。保证道路设施完好。

2、强化道桥设施常态化养护管理工作，积极开展设施“预养护”工作。一是积极开展道路“预养护”灌缝工作，根据工艺要求，分两个阶段实施。第一阶段（4月中下旬至5月上旬）：在春融期道路裂缝较大时对城区道路进行灌缝处理。第二阶段（10月下旬至11月中下旬）：按照先重点后一般的原则，实施入冬前道路灌缝，防止冬季雨雪水进入造成道路冻胀损坏。二是边石、人行道设施整治活动，从4月中旬至8月底，在保证车行道设施完好的基础上，强化日常维护管理工作，按照规范及上级部门作业标准要求，对各市政设施部件进行日常的检查、保养、疏通及易损件的更换等维修使设施部件正常运行运转（主要为泵站设施保养、排水管线清淤、亮化电子元件检查更换等）。同时，对各类废弃的墩座、线杆等障碍进行清除，进一步提升人行道通行能力和市容景观。三是检查井整治工作，对依附道路的各类检查井进行全面整治，要求各经济区分局强化管理，发现问题及时通知产权单位，确保各类检查井问题得到有效处置。

3、打破冬季“猫冬”传统观念，强化冬季道桥设施日常及应急抢修工作，确保道桥设施安全运行。对存在安全隐患的井盖缺失，道路塌陷，排水管网反水等问题进行应急处置，制定应急处置规定，明确应急处置的队伍建设，装备投入，发现问题在规定的时限内，得到有效解决，确保设施安全运行。

4、完善桥梁信息系统建设，强化桥梁安全检测、管理工作。一是在现有桥梁信息系统的基础上，通过依托信息管理系统的有效分析预测，形成桥梁管理工作科学系统化的良好工作态势，确保桥梁安全运行。二是4月初至10月底，按照《城市桥梁养护技术规范》中“城市桥梁每年进行一次常规检测，大型桥梁及特殊结构桥梁1至2年、中小桥梁6至10年进行一次结构检测”的要求，对全区城市桥梁进行安全检测。三是强化桥梁安全管理工作，对地下人防、顶管等涉及桥梁安全的建设项目，区、经济区两级管理部门实施全方位管理，按照沈北新区的规定严格履行审核程序，确保桥梁设施安全运行。

（二）排水设施维护

1、一是在春季汛期前（4月中旬至6月中旬）安排汛前排水管道的全面清扫、疏通维护工作，检查井、雨水井的清掏，明、暗渠清扫，污水管渠的疏通工作，保证安全度汛。二是夏季汛期（6月下旬至9月中旬）的日常维护，做好城市防汛及汛期积水点位的应急抢险工作，清掏检查井、雨水井，要求维护单位随时巡查，发现井盖、井篦丢失损坏及时更换，排水管渠不顺畅，及时疏通、清扫。三是秋季（9月下旬至10月底）排水、排污设施清掏、疏通维护工作，重点清扫污水管线，清掏污水检查井，保证设施冬季安全运行。清掏雨水井，保证后期雪水融化后及时排除，路面不积水结冰。四是冬季维护单位安排专人巡视，发现检查井盖，雨水井篦破损残缺，及时更换，避免行人不注意造成伤亡事件。冬季冒水事故随发现随维修，确保排水设施正常安全运行。排水设施维护工作严格按《沈北新区维修养护作业标准》执行，确保城区排水畅通。

2、加强汛期排水设施管理、确保城区安全度汛。7月1日至9月30日，为汛期维护阶段。各养护单位要在巩固前段维护成果的基础上，保持对排水设施的经常性维护，特别是在降雨过程中要及时清理雨水口阻水杂物，雨后及时按需要清掏雨水井、连通管，确保雨后积水快速排除。各泵站要配备双路电源或发电机组，保证泵站用电需要，同时，汛期要加大泵站抽升力度，保持低水位运行，确保城区安全度汛。

3、强化排水设施秋、冬季维护，确保设施安全运行。9月下旬至10月底，为入冬前维护阶段。在加强日常清扫维护的基础上，重点是对易堵塞地区的污水管道和各类倒虹井要重点清扫清掏，为排水设施冬季运行奠定基础。11月至次年4月，为冬季维护阶段。对冬季出现排水管道堵塞冒水等事故要及时抢修，保证冬季排水设施的正常运行。

4、严格排水设施监管机制，确保设施安全运行。一是按照国家、省市排水管理条例规定，严禁排水管线私接、乱接。二是对新建工程项目进行全方位管理，结合排水系统运行现状，针对建筑工地等施工降水项目，提出合理实施建议，避免因工程设计不完善造成排水系统运行不畅的现象产生。

（三）路灯、亮化设施维修养护

1、路灯电力变压器维修养护

（1）每年春、秋两季用2500V摇表测量变压器绕组绝缘电阻2次，其绝缘电阻值需大于1000MΩ.

（2）保证箱变油位不低于油位指示器中线，单台变压器喷油或严重漏油，一般在1个工作日内处理。漏油不严重，一般在3个工作日内处理。变压器套管无裂纹，套管破损面积超过5平方厘米，一般在3个工作日内完成更换。

（3）更换箱变配件时要严格按照配件安装使用说明书及电力安装操作规程进行。

（4）各电气接线无松动、过热、短路、锈蚀现象，线路走向要规范，相序准确。

（5）箱变与基础固定螺栓无松动，基础无下沉，变压器无锈蚀，警示标志完好，箱变无人值守时要上锁，无小动物进入的空间。

（6）确保保护接地电阻不大于10Ω，接地线要连接紧密、牢固，无接触不良及锈蚀现象。

2、路灯低压配电柜维修养护

（1）每年春、秋两季检测箱变一次回路、二次回路对地绝缘电阻，用2000V摇表检测不小于5MΩ。

（2）柜内电气接线要牢固，整齐，无过热、短路、锈蚀现象。

（3）接触器吸合要良好无振动，触点接触良好。

（4）线路走向合理A、B、C相间准确，保护接地要牢固，接地电阻不大于10Ω。

3、路灯灯杆、灯具维修养护

（1）灯杆与灯具支架间螺栓无松动现象。

（2）保证灯杆倾斜度不超过10度，超过10度，一般在10个工作日内完成正杆（灯杆基础需重做的除外）。

（3）灯杆表面保持清洁无锈蚀，灯具无破损现象。

（4）定期更换损坏的路灯灯泡，保证亮灯率。

（5）进入灯具的电源线绝缘保护良好，保护接地线与灯杆连接要牢固可靠，绝缘电阻不大于10Ω。

4、路灯线路电缆维修养护

（1）路灯线路电缆全部埋地，经有关部门审批开设出入口时，需对已有地下预埋电缆采取安全保护措施。

（2）每年春、秋两季检查10kV电缆绝缘电阻，用2500V摇表检测绝缘电阻不低于400MΩ。

（3）每年停电检查电缆终端头1次，发现问题及时处理。

（4）发现路灯电缆烧断或熔断，应查明原因，按原设计标准进行更换、维修。

5、突发故障处理

（1）路灯设施接到故障报修在1小时内到达现场进行现场勘查处理。

（2）行车撞坏路灯应及时到达现场处理。

4、亮化设施维修养护

4.1、亮化设施电缆维修养护

（1）穿线的钢管两端要加保护套，以免损伤电缆。

（2）电缆转弯半径应小于160mm,分组绑扎点间距不大于500mm,不可用铁丝或硬电源线绑扎。

（3）槽式板架开口朝侧面，电缆要每隔1米绑扎固定一次。

（4）电缆更换完成后，用500V摇表测量电缆绝缘电阻，阻值不低于5MΩ方可送电。

（5）电缆绝缘无龟裂、破损老化现象。

4.2、投光灯灯具维修养护

（1）灯具密封要确保良好，做好防水。

（2）灯具更换时必须安装紧固可靠后再安装光源。

（3）线盒密封良好，电缆穿墙时用环氧树脂密封。

（4）灯具的投影角度要调整适宜。

4.3、LED轮廓灯、点光源、七彩管维修养护

（1）灯管固定在墙体时，要使用不锈钢螺栓加膨胀管固定牢固，无松动现象，接头包好绝缘。

（2）灯具布置要整齐、美观，间距合理。

（3）灯管无不亮断点。

4.4、开关电源、接触器、空气开关维修养护

（1）各电气接线无松动，运行时无异常声音。

（2）电气元件表面无尘垢、锈蚀，固定要牢固。

（3）更换电气元件时，在施工过程中，要严格按照《电气装置安装工程施工规范》进行。

（4）开关电源导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。电源线要有明确的颜色标识。多芯电缆和导线头连接的开关前焊锡牢固，接线端子用压线钳压紧，安装上开关后紧固螺丝压紧。

（5）接触器安装时底面与底面垂直，倾角应小于5度。

（6）空气开关应与配电板垂直，电源线接到有∠标志的上端。

5、突发故障处理

（1）墙体安装的灯管受外力损坏及有掉落的危险时及时到达现场勘查处理。

（2）电缆线路及灯具因外力损坏及有漏电现象时及时到达现场勘查处理。

（四）、交通标线维修养护

1、时间安排：每年春秋两季（6月初至7月中旬、9月中旬至10月中旬）安排集中维修养护工作，夏季（7月下旬至9月上旬）为日常养护阶段，视标线破损情况随发现随维护。

2、交通标线维修养护内容

2.1、对标线及地面标识等标线设施模糊不清、破损缺失进行涂敷画线、喷涂粘贴，根据现场情况对不合理的、影响交通安全的标线进行除线、更改划线。

2.2、标线维修养护工程应配合道桥设施路面养护，避免重复浪费。

四、工作措施

1、通过合理划分养护区域和标段，保证养护单位责任清晰、分工明确。由养护单位分别对市政道桥、排水设施实施养护作业，区城管局负责监督检查管理及评比考核。

2、做好文明施工及安全管理。维修作业时要设置好安全围挡和相应的警示标志，引导过往车辆绕行，确保维修作业职工的人身安全。进行路面坑槽补修、检查井调整等维修作业时，在未恢复路面前也要设置好安全围挡和相应的警示标志，确保过往行人和车辆安全。在进行排水清扫清掏作业时，要事先打开井盖进行通风排气，确需在井下作业时，要对井内气体检测。同时，要有专人看护，确保作业人员安全。道路维修作业时产生的残土、残料要随产随运，作业完成后要对路面进行清扫，做到工完料净场清。排水清掏淤泥要做到淤泥不落地。在进行道路补坑作业时，路面切开后要当日进行恢复，不能长时间放置。主要街路的道路补修作业要选择在夜间进行，次日早7时前恢复道路交通。路灯亮化维修养护单位必须建立安全责任体系和保证体系，组建安全文明管理机构，并应有完善的应急抢险预案。电力施工操作人员必须持证上岗，施工操作中安全防护设施必须齐备，必须穿着安全服和佩戴安全帽，严格按电力操作规程作业。路灯安装施工注意保证立杆吊装机械的作业安全。路灯亮化维修养护施工作业应当严格遵守电力等各项安全操作规程，作业现场必须设有安全监护人。更换破损灯饰亮化设施时，楼下周围要设置警示标志，并有专人看管。采用吊篮、吊索防护措施时，要与屋面绑扎牢固，所有的材料及机具挂安全绳，施工人员在窗台上施工时，必须佩带安全带。

3、严格工程结算管理，针对市政道桥、排水等市政养护工程项目较多、单位工程量小、地点分散等特点，工程结算遵循现场签证、按实结算的原则，并招标委托监理单位实施现场管理。每月按签认的现场实际完成量汇总与合同单价申报工程结算，由区城管局管理人员审核，并统一组织养护单位、监理单位、审计单位对工程质量、数量集中验收，合格后确定最终的月工程结算金额，每季度报财政局支付工程款。

4、建立健全市政道桥、排水养护巡查制度及各项规章制度，通过建立市政工作管理平台（市政工作巡视群），实现城市管理问题的实时监督、汇报，提高市政设施巡视、养护工作的及时性、有效性。各市政道桥、排水养护巡查管理人员以街区为单位网格，实行定人、定岗、定责的管理机制，分层次巡查落实责任，即区城管局领导通过不定期巡查，监督城管科巡查管理人员巡查工作；巡查管理人员定期和不定期巡查，监督各养护单位按管理要求进行巡视。做到巡视管理到位率、发现率，及时处理率均达到100%。

5、完善社会监督机制，设立城管公开电话（电话：81197959），方便群众直接及时反应各类市政道桥、排水等市政养护问题。对群众反映的问题要有记录、有落实、有反馈。发现井盖丢失等涉及安全生产的问题必须立即督促责任单位在规定期限内进行整改。

6、加强巡视管理，沈北新区城管局及养护单位要合理确定巡视人员，划分责任区域，建立网格化巡视管理体系，执行排水设施巡视工作制度。市政设施的巡视人员切实履行职责，做到定岗、定时巡视，并认真做好巡视记录，在巡视中发现问题，及时通知相关单位和部门进行处理，巡视过程中发现的重大问题随发现随报告。存在安全隐患的要看护现场，等待相关部门到达处理。巡视周期为：城市道路重点区域、重点街路，夏季日巡视每日不少于2个周期，冬季日巡视每日不少于1个周期，其它街路日巡视不少于0.5个周期。

7、新技术，新材料的推广应用。充分利用智能监控指挥平台，加强智慧城管建设（智慧路灯、亮化控制，分时段亮灯及路灯亮度控制，达到节能目的。智慧排水，实时监控排水管网状态，为管网维护、排水监测、防汛排涝提供数据支持）。使用标线新材料（时间久亮度高等特点等）。加大管线的探测设备、清淤疏通设备、道路探测设备等先进设备的投入，使养护作业向高标准、高机械化、高智能化方向发展。